# Załącznik nr 2 do SIWZ 3/2019

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej do celów pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa pomieszczeń II piętro blok C+D+E na Oddział Wewnętrzny z pododdziałem Gastroenterologii ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia od właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia w terminie umownym, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia  gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Inwentaryzacja do celów projektowych

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, częściowo posadzek, parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, usunięcie farby instalacji i sprzętu,

- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń i wykonanie między innymi – sal chorych na 80 łóżek z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w tym:

-  4 izolatki,

- jedna sala intensywnej opieki medycznej na 4 stanowiska,

- Murowanie ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, zamurowanie naświetli z korytarza, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.

- Montaż m.in. drzwi, parapetów wewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami.

- Uzupełnianie posadzki i wyrównanie, wszystkie posadzki powinny być na jednym poziomie.

- Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.

- Wykonanie sufitów, m.in. podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń,

- Zabudowanie instalacji.

- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z pcv.

- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych

- Częściowy montaż drzwi do pionów instalacji sanitarnych na 2 piętrze na bloku D+E

- Wyposażenie.

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej  pod projektowane przybory sanitarne i urządzenia.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, podejść pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia i armaturę.

- Montaż przyborów, urządzeń i armatury.

- Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z centralą wentylacyjną, automatyką i sterowaniem.

- Wymiana grzejników i adaptacja instalacji C.O. na 2 piętrze.

Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych.

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- Demontaż istniejącej instalacji gazów medycznych z wyposażeniem,

- Wykonanie nowej instalacji gazów medycznych jako wyrób medyczny,

- Wyposażyć pokoje zabiegowe w tablice poboru gazów  z punktami gazów – O2, AIR, VAC, odciąg zużytych gazów AGSS,

- Montaż paneli nadłóżkowych jednostek medycznych do każdego łóżka wyposażonych

- Oświetlenie ogólne LED

- Oświetlenie miejscowe LED

- Oświetlenie nocne LED

- Punkty poboru gazów medycznych O2, AIR, VAC. Punkty typu AGA MC70 .

- Gniazda elektryczne

- Punkty wyrównania potencjału

- Instalacje niskoproądowe z gniazdami

- Możliwość zbudowania z wielu modułów, a także z możliwością montażu osprzętu medycznego

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego

- wykonanie:

- instalacji zasilania podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego z poziomu piwnicy ,

- rozdzielni elektrycznych oddziałowych (2 piętro i piwnica)

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego nierezerwowana,

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego rezerwowana,

- instalacja oświetlenia administracyjno-nocnego,

- instalacje oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja oświetlenia ostrzegawczego,

- instalacja oświetlenia  informacyjnego,

- instalacje zasilające lampy bakteriobójcze,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia podstawowego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia rezerwowanego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia gwarantowanego,

- instalacje gniazd siłowych 3x230V/400Vnapięcia podstawowego i rezerwowanego,

- instalacje zasilania urządzeń specjalistycznych elektromedycznych,

- instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS,

- instalacja zasilania sieci komputerowych,

- instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja obostrzonej ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- transformatory separujące na granicy sieci TN i IT,

- instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT,

- instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych,

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- instalacje ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układem IT,

- instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną,

- instalacje uziemiające,

- instalacje monitoringu pacjenta,

- instalacje domofonów,

- instalacje alarmowo – przyzywowa,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego,

- montaż wyposażenia elektrycznego.

- urządzeń i instalacji umożliwiających kontakt pacjenta z odwiedzającym,

- montaż wyposażenia elektrycznego

Instalacje elektryczne należy wykonać z podziałem na  zasilanie podstawowe,  rezerwowe i gwarantowane.

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych

- montaż nowych punktów elektryczno-logicznych PEL powinien odbywać się następująco:

- dla skrzydła D1,E1 – doprowadzić okablowanie do punktu PPD.2D

- dla skrzydła C1 – doprowadzić okablowanie do punktu PPD.2C1

- montaż nowej instalacji telefonicznej i doprowadzenie okablowania do centrali telefonicznej,

- w związku z tym, że istnieje nowa instalacja sieci komputerowej, należy zwrócić uwagę na warunki gwarancji i dostosować się do ich wytycznych podczas wykonywania przebudowy. W załączeniu pismo z firmy SPRINT w tym zakresie.

- monitoring

Wymagania w zakresie Ppoż

  - inwentaryzacja do celów projektowych

  - na drogach ewakuacyjnych awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, którego przewody 
i kable w obwodach powinny posiadać klasę PH,

  - w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmienny sposób lub ich bezpiecznego zakończenia – awaryjne oświetlenie zapasowe,

  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie podczas pożaru jest niezbędne,

  - odpowiednie wymagania klasy odporności ogniowej elementów zastosowanych do przebudowy,

  - możliwość bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz budynku drogami komunikacji ogólnej,

  - wymagane długości przejść ewakuacyjnych dla obiektów ZL,

  - wymaganą przepisami szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne wraz z kierunkiem ich otwierania,

  - stosowną obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych, co najmniej w klasie odporności ogniowej wymaganej dla ścian wewnętrznych, nie mniejszej jednak niż EI 30,

  - odpowiednią szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych ( nie mniejszą niż 1,4 m ),

  - podział korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 
50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami technicznymi, zapobiegającymi ich rozprzestrzenianiu,

  - dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych,

  - stosowne materiały do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, które nie będą łatwo palne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

  - okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpasających pod wpływem ognia,

  - wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,

  - hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem półsztywnym zachowując odpowiednią długość odcinka węża hydrantu oraz zasięg efektywnego rzutu prądu gaśniczego,

  - przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jako przewody rozprowadzające,

  - przebudowę istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru,

  - przebudowę istniejącego dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

  - zaprojektowanie rozmieszczenia dla przebudowywanych pomieszczeń znaków ewakuacyjnych podświetlanych ( piktogramy ) oraz gaśnic,

  - zaprojektowanie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do klasy odporności ogniowej tych elementów o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego -  do klasy odporności ścian i stropów tego pomieszczenia,

  - zaprojektowanie klap odcinających na wentylacji,

  - zaprojektowanie w klasie EI 30 odporności ogniowej przeszkleń, które mogą znajdować się w koncepcji projektowej na poziomej drodze ewakuacyjnej lub zaprojektować zamurowanie istniejących otworów okiennych na poziomej drodze ewakuacyjnej,

  - zaprojektowanie na granicy stref okien i drzwi pożarowych w zależności od koncepcji projektowej, wg wykonanej „Ekspertyzy technicznej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego”.

Uwaga:

- Projektowane elementy wydzieleń wewnętrznych należy przewidzieć w klasie B odporności ogniowej. Ponadto przy prowadzeniu prac projektowych należy uwzględnić wymagania wykonanej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie „ Ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego”.

- W grudniu 2018 roku Zamawiający wykonał instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, który został objęty pięcio letnią gwarancją. W związku z faktem iż zakres prac przedmiotowego zadania wiąże się z ingerencją w w/w system do obowiązków Wykonawcy będzie należało uwzględnienie tego zakresu prac w złożonej ofercie. Powstałe z tego tytułu koszty leżą po stronie Wykonawcy i wiążą się z zawarciem przez Wykonawcę zobowiązania z Gwarantem, które należy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu.

Orientacyjna łączna powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń to II piętro blok C ok. 592m2, II piętro blok D+E ok. 871 m². Razem ok. 1463m².

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ),

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2012 poz. 739, z późniejszymi zmianami,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych,

- opracowanie koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzut,

- przekrój,

- podstawowe rozwiązania materiałowe,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- opracowanie projektu budowlanego z akceptacją przez rzeczoznawców d.s. ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych, na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego - Inwestora w/w koncepcji, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny z wyposażeniem

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji teletechnicznej,

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane.

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w terminie umownym pozwolenia na budowę z klauzurą ostateczności lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja architektoniczno – programowa (na blok C+D+E) | 2 | 1 |
| 2 | Projekt dla potrzeb pozwolenia na budowę/zgłoszenia (na blok C+D+E) | 5/2 | 1 |
| 3 | Kosztorys inwestorski ( 1egz na blok C, 1 egz na D+E) | 1+1 | 1+1 |
| 4 | Przedmiar robót ( 4egz na blok C, 4 egz na D+E) | 4+4 | 1+1 |
| 5 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( 4egz na blok C, 4 egz na D+E) | 4+4 | 1+1 |
| 6 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach ( 4egz na blok C, 4 egz na D+E) | 4+4 | 1+1 |
|  | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 7 | Zbiorcze zestawienie kosztów ( 1egz na blok C, 1 egz na D+E) | 1+1 | 1+1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.