# Załącznik nr 2 do SIWZ WSZ-EP-10/2019

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej do celów pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Utworzenie pracowni do zabiegów litotrypsji wewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL).

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie w terminie umownym, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia  gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z załączoną: Dokumentacja i obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem X dla gabinetu RTG z aparatem RTG ramię C firmy ZIEHM IMAGING model ZIEHM 8000, oraz Opinią sanitarną Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Inwentaryzacja do celów projektowych

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. posadzek, demontaż stolarki drzwiowej, usunięcie farby,

- Tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.

- Montaż osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym do aparatu rentgenowskiego.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian płytkami.

- Wymiana posadzki, wszystkie posadzki powinny być na jednym poziomie.

- Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.

- Wykonanie sufitów, m.in. podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń,

- Zabudowanie instalacji.

- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV.

- Wyposażenie w meble.

- Zamawiający posiada wyposażenie medyczne do pracowni EWSL:

- Stół PROVOTEC PROGNOST XPE  MODEL ND 03030050

- ULTRASONOGRAF ALOKA PROSOUND 6 MO 1043C

- APARAT RTG z ramieniem C TYP Ziehm 8000 nr 80374

- Zestaw do ESWL LITOTRYPTER MODULITH SLK nr OL-449

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej  pod projektowane przybory sanitarne.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej podejść pod projektowane przybory sanitarne i armaturę.

- Montaż przyborów i armatury.

- Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z centralą wentylacyjną, automatyką i sterowaniem.

- Wymiana grzejników i adaptacja instalacji.

Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych.

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- Montaż jednego punktu poboru gazów medycznych O2 i jednego   VAC. Punkty typu AGA MC70

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego

- wykonanie:

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego nierezerwowana,

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego rezerwowana,

- instalacje oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja oświetlenia ostrzegawczego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia podstawowego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia rezerwowanego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia gwarantowanego,

- instalacje gniazd siłowych 3x230V/400Vnapięcia podstawowego i rezerwowanego,

- instalacje zasilania urządzeń specjalistycznych elektromedycznych,

- instalacja zasilania sieci komputerowych,

- instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja obostrzonej ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- transformatory separujące na granicy sieci TN i IT,

- instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT,

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- instalacje ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układem IT,

- instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną,

- instalacje uziemiające,

- montaż wyposażenia elektrycznego.

- montaż wyposażenia elektrycznego

Instalacje elektryczne należy wykonać z podziałem na  zasilanie podstawowe,  rezerwowe i gwarantowane.

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych

- Inwentaryzacja do celów projektowych,

- montaż instalacji teletechnicznej

Wymagania w zakresie Ppoż

- w projektowanym pomieszczeniu po zaniku oświetlenia podstawowego w przypadku istnienia konieczności kontynuowania czynności w niezmienny sposób lub ich bezpiecznego zakończenia należy zapewnić awaryjne oświetlenie zapasowe,

- odpowiednie wymagania klasy odporności ogniowej elementów zastosowanych do przebudowy czyli między innymi ściany wewnętrzne w klasie EI 60 odporności ogniowej,

- wymaganą przepisami szerokość drzwi w świetle min. 0,9 m stanowiących wyjścia ewakuacyjne wraz z kierunkiem ich otwierania,

- stosowne materiały do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, które nie będą łatwo palne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- w przypadku zastosowania sufitów podwieszanych należy przewidzieć czujki pożarowe w przestrzeni między sufitowej oraz w suficie podwieszanym, natomiast jeżeli sufity nie będą podlegały zabudowie to należy przewidzieć czujki pożarowe ( pomieszczenia są 
w czujki wyposażone ) oraz wyprowadzenie wskaźników zadziałania tych czujek na zewnątrz pomieszczeń – korytarz,

- w przypadku zastosowania sufitów podwieszanych okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych należy zaprojektować z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia,

- wyposażenie pomieszczeń  w podręczny sprzęt gaśniczy – jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Orientacyjna łączna powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń to II piętro blok B ok. 41m2, korytarz/poczekalnia przy pracowni i łazienka.

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ),

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2012 poz. 739, z późniejszymi zmianami,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu budowlanego z akceptacją przez rzeczoznawców d.s. ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny z wyposażeniem

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji teletechnicznej,

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane.

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt dla potrzeb pozwolenia na budowę/zgłoszenia | 5/2 | 1 |
| 2 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 3 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 6 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach | 4 | 1 |
| 7 | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 8 | Zbiorcze zestawienie kosztów | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.